## Controllo c.a. Tipo A
CALCESTRUZZO: CONTROLLO DI ACCETTAZIONE TIPO A
(Punto 11.2.5 - D.M. 14 Gennaio 2008)
Progetto per la realizzazione……………………..
RISULTATI DEI PROVINI DI CALCESTRUZZO
| Sigla | Resistenze (N/mmq) |  | Resistenza media (N/mmq)
| prelievo | provino n° 1 | provino n° 2
| P1 | 35 | 35.3 | 35.15
| P2 | 39.4 | 41.5 | 40.45
| P3 | 28.8 | 28.3 | 28.55
Controllo di Accettazione
|  | Resistenza media Rm = | 34.7167 | N/mmq
|  | Resistenza minima R1 = | 28.55 | N/mmq
|  | R1 = | 28.55 | N/mmq
|  | R2 = | 35.15 | N/mmq
|  | R3 = | 40.45 | N/mmq
|  | Rm = | 34.7167 | N/mmq
Resistenza caratteristica di progetto delle strutture :
| Rck = |  | 30 | N/mmq
Limiti di resistenza di normativa Tab.11.2.I
| Rm lim = Rck + 3,5 = |  | 33.5 | N/mmq
| R1 lim = Rck - 3,5 = |  | 26.5 | N/mmq
Verifiche
| Rm=34.72 | > Rm lim =33.5 | Verificato
| R1=28.55 | > R1 lim =26.5 | Verificato
11.2.4 - Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini.La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. Rm = Resistenza media dei Prelievi - R1 = minore valore di resistenza dei prelievi
11.2.5.1 - Controllo TipoA - Il controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 mc. Ogni controllo di accettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 mc di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 mc massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero. 11.2.5 Circolare n°617 - Ai fini di un efficace controllo di accettazione tipo A, è evidentemente necessario che il numero dei campioni prelevati e provati sia non inferiore a sei (tre prelievi), anche per getti di quantità inferiore a 100 mc di miscela omogenea.

## Controllo Acciaio
ACCIAIO: CONTROLLO DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
(Punto 11.3.2.10.4 - D.M. 14 Gennaio 2008)
Progetto per la realizzazione……………………..
[12 empty] | 2 | rott | snerv | all
| ACCIAIO UTILIZZATO IN CANTIERE | [9 empty] | 1 | B450A | 540 | 450 | 2.5%
| Tipo | [9 empty] | 2 | B450C | 540 | 450 | 7.5%
| Tensione nominale di snervamento : Fy nom = |  |  |  |  | 450 | N/mmq
| Tensione nominale di rottura : Ft nom = |  |  |  |  | 540 | N/mmq |  |  |  |  | Ø5
| Allungamento minimo % a rottura = |  |  |  |  | 7.5% | N/mmq |  |  |  |  | Ø6
Ø8
RISULTATI DELLE PROVE | [11 empty] | Ø10
Gruppo di barre | Diametro |  | Fy (N/mmq) | Ft (N/mmq) | Agt % | 425=<fy=<572 | 1,13=<fy=<1,37 | Agt>=6% | Fyk | Ftk |  | Ø12
Ø 5-10 |  | Spezz.1 | 509.3 | 590 | 8 | Verificato | Verificato | Verificato | 513.0333 | 593.7 |  | Ø14
|  | Spezz.2 | 519 | 593.1 | 8 | Verificato | Verificato | Verificato |  |  |  | Ø16
|  | Spezz.3 | 510.8 | 598 | 8 | Verificato | Verificato | Verificato |  |  |  | Ø18
| Le verifiche sui singoli spezzoni sono soddisfatte | [10 empty] | Ø20
|  | fyk = 513.03 | > fy nom |  | Verificato |  | Per barre con f <= 10 mm il diametro del mandrino deve essere <= 4f |  |  |  |  | Ø22
|  | fyt = 593.7 | > ft nom |  | Verificato | [6 empty] | Ø24
|  | ftk/fyk = 1.16 | 1,15=<ftk/fyk=<1,35 |  | Verificato | [6 empty] | Ø26
|  | fyk/fy nom = 1.14 | < 1,25 |  | Verificato | [6 empty] | Ø28
|  | Agtk = 8% | >= 7,5% |  | Verificato | [6 empty] | Ø30
Ø32
| Tutte le verifiche sono soddisfatte | [10 empty] | Ø34
RISULTATI DELLE PROVE | [11 empty] | Ø36
Gruppo di barre | Diametro |  | Fy (N/mmq) | Ft (N/mmq) | Agt % | 425=<fy=<572 | 1,13=<fy=<1,37 | Agt>=6% | Fyk | Ftk |  | Ø38
Ø 12-16 |  | Spezz.1 | 509.3 | 590 | 8 | Verificato | Verificato | Verificato | 513.0333 | 593.7 |  | Ø40
|  | Spezz.2 | 519 | 593.1 | 8 | Verificato | Verificato | Verificato
|  | Spezz.3 | 510.8 | 598 | 8 | Verificato | Verificato | Verificato
Le verifiche sui singoli spezzoni sono soddisfatte
|  | fyk = 513.03 | > fy nom |  | Verificato |  | Per barre con f <= 16 mm il diametro del mandrino deve essere <= 5f
|  | fyt = 593.7 | > ft nom |  | Verificato
|  | ftk/fyk = 1.16 | 1,15=<ftk/fyk=<1,35 |  | Verificato
|  | fyk/fy nom = 1.14 | < 1,25 |  | Verificato
|  | Agtk = 8% | >= 7,5% |  | Verificato
Tutte le verifiche sono soddisfatte
RISULTATI DELLE PROVE
Gruppo di barre | Diametro |  | Fy (N/mmq) | Ft (N/mmq) | Agt % | 425=<fy=<572 | 1,13=<fy=<1,37 | Agt>=6% | Fyk | Ftk
Ø 18-24 |  | Spezz.1 | 509.3 | 590 | 8 | Verificato | Verificato | Verificato | 513.0333 | 593.7
|  | Spezz.2 | 519 | 593.1 | 8 | Verificato | Verificato | Verificato
|  | Spezz.3 | 510.8 | 598 | 8 | Verificato | Verificato | Verificato
Le verifiche sui singoli spezzoni sono soddisfatte
|  | fyk = 513.03 | > fy nom |  | Verificato |  | Per barre con f <= 25 mm il diametro del mandrino deve essere <= 8f
|  | fyt = 593.7 | > ft nom |  | Verificato
|  | ftk/fyk = 1.16 | 1,15=<ftk/fyk=<1,35 |  | Verificato
|  | fyk/fy nom = 1.14 | < 1,25 |  | Verificato
|  | Agtk = 8% | >= 7,5% |  | Verificato
Tutte le verifiche sono soddisfatte
RISULTATI DELLE PROVE
Gruppo di barre | Diametro |  | Fy (N/mmq) | Ft (N/mmq) | Agt % | 425=<fy=<572 | 1,13=<fy=<1,37 | Agt>=6% | Fyk | Ftk
Ø 26-40 |  | Spezz.1 | 509.3 | 590 | 8 | Verificato | Verificato | Verificato | 513.0333 | 593.7
|  | Spezz.2 | 519 | 593.1 | 8 | Verificato | Verificato | Verificato
|  | Spezz.3 | 510.8 | 598 | 8 | Verificato | Verificato | Verificato
Le verifiche sui singoli spezzoni sono soddisfatte
|  | fyk = 513.03 | > fy nom |  | Verificato |  | Per barre con f <= 40 mm il diametro del mandrino deve essere <= 10f
|  | fyt = 593.7 | > ft nom |  | Verificato
|  | ftk/fyk = 1.16 | 1,15=<ftk/fyk=<1,35 |  | Verificato
|  | fyk/fy nom = 1.14 | < 1,25 |  | Verificato
|  | Agtk = 8% | >= 7,5% |  | Verificato
Tutte le verifiche sono soddisfatte
11.3.2.10.4 - I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico di cui al punto 11.3.2.10.1.2, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.